## DATOS DE ENTRADA
DISEÑO HIDRAULICO
1. INFORMACIÓN BASICA DE DISEÑO
Densidad poblacional | 4
Dotación | 140
Coefiiente de retorno | 0.85
Poblacion proyectada | 1400
2. CAUDALES DE DISEÑO
Caudal medio diario residual | 2.41 | Qmd
Caudal de infiltraciónes | 0.926 | Qinf | Res 0330 Art. 134
Caudal de Conexiones erradas | 0.926 | Qce | Res 0330 Art. 134
Factor de Mayoración | 4 |  | Res 0330 Art. 134 | Ecuación de Florez
Caudal Maximo horario tiempo seco | 10.566 | QMH ts
Caudal Maximo horario tiempo Humedo | 11.5 | QMH th
3. PARAMETROS DE DISEÑO POZO HUMEDO | [5 empty] | 6
Tiempo maximo de retención | 20 |  | Res 0330 Art. 160
Tiempo | Volumen Total pozo humedo -QMH th
5 | 3.45
7.5 | 5.175
10 | 6.9
12.5 | 8.625
15 | 10.35
17.5 | 12.075
20 | 13.8 |  |  |  |  | 0.12566 | m2
0.13823
138.2301
Ciclos por hora de una bomba | 6 | para QMH th
Arranque por hora de las bombas | 6 | para QMH th
Numero de bombas | 2 |  |  |  | 182.275 | 41.4
Volumen Total pozo humedo X ciclos | 6.9
Volumen Total asumido del pozo humedo | 20
Caudal Promedio tiempo humedo | 4.262 | Qmd
tiempo maximo de retencion para tiempo seco | 78.2105
Volumen diario de aguas residuales | 368.2368 | Tiempo humedo
Total ciclos Arranque por dia | 18 | CUMPLE
DIMENSIONES POZO DE BOMBEO
NUMERO DE POZOS DE BOMBEO | 1
LONGITUD (m) | 4.5
ANCHO (m) | 4.5
PROFUNDIDAD UTIL (m) | 1
PROFUNDIDAD TOTAL (m) | 20.25

## tanque
PRETRATAMIENTO
1. PARÁMETROS DE DISEÑO
Caudal de Diseño | 11.5
2. CANAL DE ENTRADA:
Velocidad de Entrada: | 0.45 | m/s | 0,3-0,6 m/s RAS 0330 ART 160
L= | 2 | m
AREA= | 0.025556 | m2
a= | 1 | m
h= | 0.025556 | m
Htotal= | 0.3 | m
3. CRIBA:
Se adopta un sistema de 2 rejas en serie, en la caja de entrada entes del Pozo Ebar, 1 en operación y 1 en stand-by, para que garantice la continuidad en la operación en el momento de realizar cualquier tipo de mantenimiento.
3.1 Selección de barras y su espaciamiento rejilla 1
Ancho del Canal (m) | 1
Angulo de Inclinacion (º)= | 45
Adoptar Platinas de espesor (mm) = | 25
Espacio entre Barras (mm) = | 100 | 100 mm RAS 0330 art 160
Número de baras (Nb) = | 10
Número de espacios (Ne) = | 11
Ancho de la barra (mm) = | 3.175
3.2 PORCENTAJE DE ESPACIOS LIBRES (% E.L)
% E.L= | 97.1946
3.3 VELOCIDADES Y ANCHO DE CANAL:
velocidad de aproximación Va (m/s) | 0.45 | 0,3-0,6 m/s RAS 0330 ART 160
Utilizando la ecuación Kirschmer:
H = b x ( w / b )4/3 x hv * sen a | Ec 4.01 RAS 2000
H = Pérdida de energía
b = Factor de forma de las barras rectangulares | 2.42
w = Ancho de la barra (mm) | 3.175
b = Separación de las barras (mm) | 100
hv = Energía de velocidad
a = Angulo de la rejilla | 45
Pérdida con reja limpia (Cm) | 1.7071 | OK | < 15 cm RAS 0330 Art. 160
A(m2)= | 0.025556
Ancho del canal (m) = | 1
Altura de la lámina de agua = | 0.025556
Longitud de la rejilla L = | 0.42426
Velocidad a través de la reja = | 0.46299 | OK | 0,3-0,6 m/s RAS 0330 ART 186
Perdida de carga con reja colmatada al 50% = | 4.7736 | OK | < 15 cm RAS 0330 Art. 160
3.4 Selección de barras y su espaciamiento rejilla 2
Ancho del Canal (m) | 0.6
Angulo de Inclinacion (º)= | 45
Adoptar Platinas de espesor (mm) = | 25
Espacio entre Barras (mm) = | 50 | 50 mm RAS 0330 art 160
Número de baras (Nb) = | 11
Número de espacios (Ne) = | 12
Ancho de la barra (mm) = | 3.175
3.2 PORCENTAJE DE ESPACIOS LIBRES (% E.L)
% E.L= | 94.4994
3.3 VELOCIDADES Y ANCHO DE CANAL:
velocidad de aproximación Va (m/s) | 0.45 | 0,3-0,6 m/s RAS 0330 ART 160
Utilizando la ecuación Kirschmer:
H = b x ( w / b )4/3 x hv * sen a | Ec 4.01 RAS 2000
H = Pérdida de energía
b = Factor de forma de las barras rectangulares | 2.42
w = Ancho de la barra (mm) | 3.175
b = Separación de las barras (mm) | 50
hv = Energía de velocidad
a = Angulo de la rejilla | 45
Pérdida con reja limpia (Cm) | 4.3015 | OK | < 15 cm RAS 0330 Art. 160
A(m2)= | 0.025556
Ancho del canal (m) = | 0.6
Altura de la lámina de agua = | 0.042593
Longitud de la rejilla L = | 0.036141
Velocidad a través de la reja = | 0.47619 | OK | 0,3-0,6 m/s RAS 0330 ART 186
Perdida de carga con reja colmatada al 50% = | 5.1351 | OK | < 15 cm RAS 0330 Art. 160
Estudios y diseños Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Municipio de Ciudad Bolivar