## DATOS DE ENTRADA (hidden)
DISEÑO HIDRAULICO EBAR LA PLAYA
1. INFORMACIÓN BASICA DE DISEÑO
2. CAUDALES DE DISEÑO
Caudal medio diario residual | 41.66 | Qmd
Caudal de infiltraciónes | 5.37 | Qinf | Res 0330 Art. 134
Caudal de Conexiones erradas | 30.98 | Qce | Res 0330 Art. 134
Factor de Mayoración | 2.49 |  | Res 0330 Art. 134 | Ecuación de los angeles (1962)
Caudal Maximo horario tiempo seco | 109.1034 | QMH ts
Caudal Maximo horario tiempo Humedo | 140.0834 | QMH th
3. PARAMETROS DE DISEÑO POZO HUMEDO
Tiempo maximo de retención | 20 |  | Res 0330 Art. 160
Tiempo | Volumen Total pozo humedo -QMH th
5 | 42.025
7.5 | 63.0375
10 | 84.05
12.5 | 105.0626
15 | 126.0751
17.5 | 147.0876
20 | 168.1001 |  |  |  |  | 0.12566 | m2
0.13823
138.2301
Ciclos por hora de una bomba | 20 | para QMH th
Arranque por hora de las bombas | 20 | para QMH th
Numero de bombas | 2 |  |  |  | 2220.3219 | 504.3002
Volumen Total pozo humedo X ciclos | 25.215
Volumen Total asumido del pozo humedo | 3
Caudal Promedio tiempo humedo | 78.01 | Qmd
tiempo maximo de retencion para tiempo seco | 0.64094
Volumen diario de aguas residuales | 6740.064 | Tiempo humedo
Total ciclos Arranque por dia | 2246 | VERIFICAR CALCULOS
Diametro del pozo de Humedo | 1.5 | m |  |  | 2
Area del pozo de Humedo | 3.7041 | m2
altura util | 0.80991 | m |  |  | 1 | 1
cota batea de llegada a estacion elevadora | -2.008 | m
borde libre | 0.1 | m
cota nivel dinamico | -2.108 | m
cota nivel estatico | -2.9179 | m
sumergencia de la bomba | 0.5 | m
cota fondo estacion elevadora | -3.4179 | m
cota terreno | 1.03 | m
profundidad estacion elevadora | 4.4479 | m

## ESTACIÓN_PRINCIPAL
DISEÑO DE LA ESTACION DE BOMBEO
DISEÑO HIDRÁULICO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE BOMBEO | [6 empty] | PVC |  | RDE ó SCH
[7 empty] | HIERRO DUCTIL |  | PN8
DATOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO | [6 empty] | PEAD |  | PN10
PN12.5
* Caudal a bombear ; Q = |  | 11.5 | L/s | Q, deacuerdo a la simulación hidráulica |  |  |  |  | PN16
* Temperatura media del agua ; Tº = |  | 23 | [6 empty] | RDE13.5
* Caudal de chequeo del bombeo ; Qb = |  | 11.5 | L/s | [5 empty] | RDE21
RDE26
DISEÑO DEL SISTEMA DE BOMBEO | [8 empty] | RDE32.5
RDE41
TUBERIA DE IMPULSION | [8 empty] | SCH40
Eleccion Diametro
Diametro (pulg) |  | 4 |  | Altura Estatica ΔH (m) |  | 8
Diametro (m) |  | 0.0968
Velocidad (m/s) |  | 1.5626 | Resolución 0330 Art. 161 numeral 3 (1.5-2.4)m/S |  |  |  |  | Tuberia | RDE ó SCH | Presion de Trabajo
Q(m3/s) |  | 0.0115 | [5 empty] | PEAD | PN_6 | 87
[8 empty] | PEAD | PN_8 | 116
[8 empty] | PEAD | PN10 | 145
[8 empty] | PEAD | PN12.5 | 181
Calculo de Perdidas Sistema de Bombeo | [7 empty] | PEAD | PN16 | 230
[8 empty] | PVC | RDE13.5 | 315
Tuberia de succion | [7 empty] | PVC | RDE21 | 200
Perdidas por friccion hf (m) |  |  |  | f(inicial) | f(final) |  |  | PVC | RDE26 | 160
Diametro succion (Pulg) |  | 0 |  | 0.01 | #DIV/0! |  |  | PVC | RDE32.5 | 125
Diametro succion (m) |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | PVC | RDE41 | 100
Material Tuberia Succion |  | HIERRO DUCTIL |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ACERO | SCH40 | 500
Long. Tuberia de succion (m) |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Velocidad de succion (m/s) |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
e (m) (Rugosidad) |  | 7e-06 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
u a la temperatura ambiente °C (m2/s) |  | 9.4028e-07 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Re |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Factor de friccion f |  | #DIV/0!
Perdidas por friccion hf (m) |  | #DIV/0!
Perdidas Locales hL(m)
Accesorios: |  | # de unidades | Perdidas por Unidad | Coef. Perdidas
Codo de 90° |  | 0 | 0.42 | 0
Codo de 45° |  | 0 | 0.42 | 0
Reduccion |  | 0 | 0.3 | 0
Valvula de cierre o de compuerta |  | 0 | 2.5 | 0
Valvula de pie o coladera |  | 0 | 7 | 0
Coeficiente de perdidas K |  |  | Σ | 0
Perdidas Locales hL(m) |  | #DIV/0!
Perdidas totales en succion (m) |  | 0
Tuberia de impulsion
Perdidas por friccion hf (m) |  |  |  | f(inicial) | f(final)
Diametro impulsión (pulg) |  | 4 |  | 0.01 | 0.014937
Diametro impulsión (m) |  | 0.3128 |  | 0.014937 | 0.015594
Material Tuberia impulsión |  | PEAD |  | 0.015594 | 0.015667
Long. Tuberia de impulsion |  | 61.2 |  | 0.015667 | 0.015675
Velocidad de impulsion (m/s) |  | 0.14965 |  | 0.015675 | 0.015676
e (m) (Rugosidad) |  | 7e-06 |  | 0.015676 | 0.015676
u a la temperatura ambiente °C (m2/s) |  | 23 |  | 0.015676 | 0.015676
Re |  | 0.0020352 |  | 0.015676 | 0.015676 |  |  | Opcion | ANALISIS ENERGETICO
Factor de friccion |  | 0.015676 |  | 0.015676 | 0.015676 |  |  |  | Horas de bombeo | Potencia (HP) | Caudal (l/s) | (Kw) | Tarifa $/Kw-H | Vr. facturado mes | Vr. facturado año
Perdidas por friccion hf (m) |  | 0.0035009 | [5 empty] | 8 pul | 24 | 18 | 48.9065 | 13.32 | 380 | 3644352 | 44339616
[8 empty] | 6 pul | 24 | 47 | 48.9065 | 34.78 | 380 | 9515808 | 115775664
Perdidas por friccion hf (m) |  |  |  | f(inicial) | f(final)
Diametro impulsión (pulg) |  | 4 |  | 0.01 | 0.014937
Diametro impulsión (m) |  | 0.3128 |  | 0.014937 | 0.015594
Material Tuberia impulsión |  | PEAD |  | 0.015594 | 0.015667
Long. Tuberia de impulsion |  | 61.2 |  | 0.015667 | 0.015675
Velocidad de impulsion (m/s) |  | 0.14965 |  | 0.015675 | 0.015676
e (m) (Rugosidad) |  | 7e-06 |  | 0.015676 | 0.015676
u a la temperatura ambiente °C (m2/s) |  | 23 |  | 0.015676 | 0.015676
Re |  | 0.0020352 |  | 0.015676 | 0.015676
Factor de friccion |  | 0.015676 |  | 0.015676 | 0.015676
Perdidas por friccion hf (m) |  | 0.0035009
Perdidas Locales hL(m)
Accesorios: |  | # de unidades | Perdidas por Unidad | Coef. Perdidas
Codo de 90° |  | 2 | 0.42 | 0.84
Codo de 22-1/2° |  | 0 | 0.9 | 0
Codo de 11-1/4° |  | 0 | 0.9 | 0
Codo de 45° |  | 4 | 0.42 | 1.68
Reduccion |  | 0 | 0.3 | 0
Valvula de compuerta |  | 0 | 0.2 | 0
Valvula de Cheque |  | 1 | 2.5 | 2.5
Valvula de pie con coladera |  | 0 | 2.5 | 0
Coeficiente de perdidas K |  |  | Σ | 5.02
Perdidas Locales hL(m) |  | 0.00573
Total perdidas en impulsion (m) |  | 0.0092309
Nota: Aplicando Bernoulli entre los tanques de succion y de almacenamiento obtenemos la altura util
Tenemos :Hu = Z2 - Z1+Ht
Donde : Ht es la sumatoria de todas las perdidas tanto en succion como en impulsion
Altura Util
Altura Util Calculada Hu (m) |  | 8.0092
NPSH Disponible
Patm a los m.s.n.m (kg/ms2) |  | 90392.5872 | [5 empty] | ESPECIFICACIONES | SISTEMA DE BOMBEOS
Pv a T° del agua °C (kg/ms2) |  | 2340 | [6 empty] | T = 24 Horas | T = 24 Horas
ρ (a la temperatura del agua en °C) |  | 997.57 | [6 empty] | KW=34.78 | KW=12.58
Patm/γ (m) |  | 9.2368 | [5 empty] | Cantidad de motobombas | 1 | 1
Pv/γ (m) |  | 0.23911 | [5 empty] | Caudal de bombeo | 48.9065 | 48.9065
V2/2g (m) |  | 0.0011414 | [5 empty] | Diámetro de la impulsión | 6.0 pulg. | 8.0 pulg.
hs (m) |  | 0 | [5 empty] | Material tubería de impulsión | PEAD | PEAD
Hs (m) |  | 2.3 | [5 empty] | Coef, de rugosidad impul, | 7e-07 | 7e-07
NPSH Disponible (m) |  | 11.2977 | [5 empty] | Velocidad en la impulsión | 2.68 m/s | 1.508 m/s
[8 empty] | Altura dinámica total | 61.18 | 22.73
Chequeo de la Potencia Util | [7 empty] | Potencia requerida del motor | 10HP | 7 HP
γ Peso específico del agua(N/m3) |  | 9784.6 | [5 empty] | Longitud de tuberia | 640 | 640
Potencia Util Bombeo Necesaria (HP) |  | 1.5101 | [5 empty] | Costo de la instalación de la tuberia | 70384 | 87584
Potencia Util Bombeo (HP) |  | 1.8121 | [5 empty] | Costo de energia | 115775664 | 44339616
Potencia Util Bombeo Seleccionada (HP) |  | 2 | [6 empty] | 160821424 | 100393376
Caudal impulsado por la bomba (L/s) |  | 11.5
Eficiencia
Eficiencia Hidraulica |  | 99.88%
Eficiencia de la Bomba |  | 80%
Chequeo Tiempo de bombeo
Volumen pozo húmedo (m3) |  | 9.714
Tiempo de llenado del almacenamiento (horas) |  | 0.23464
Golpe de Ariete
P = [ hi + S ] ; S = [ ( Vi x Vp ) / g ] ; Vp = [ V,w / { 1 + ( Ew x Øi / E x e ) }1/2 ]
* Velocidad del sonido en el agua ; V,w = |  | 1420 | m/s
* Módulo de elasticidad del agua ; Ew = |  | 20670 | Kg/cm²
* Material de la tubería de impulsión = |  | PEAD
* RDE, SCH o PN/PE Tuberia de impulsion = |  | PN10
* Diámetro de la tubería de impulsión ; Øi = |  | 101.6 | mm
* Espesor pared tubería de impulsión ; e = |  | 0.48381 | cm (Valor suministrado por el fabricante)
* Módulo de elasticidad de la tubería ; E = |  | 2039.4324 | Kg/cm²
* Velocidad del agua en la impulsión ; Vi = |  | 1.5626 | m/s
* Velocidad de la onda de presión ; a = |  | 97.1058 | m/s
* Sobrepresión por golpe de ariete ; S = |  | 15.468 | m
* Altura estática de impulsión ; hi = |  | 8 | m
* Presión cuando ocurra golpe de ariete ; P = |  | 23.5 | m (De acuerdo con el Literal B.8.5.7 del RAS/2.000)
* Presion de trabajo de la tuberia ; Psi = |  | 145
* Presion de trabajo de la tuberia ; m.c.a. = |  | 112.3239
* Presion de trabajo de la tuberia >= Presion por golpe de ariete |  |  | OK
Resultados
|  | ITEM N° | DESCRIPCIÓN |  | VALOR
|  | 1 | Caudal de bombeo (*) |  | 11.5
|  | 2 | Diámetro de la impulsión (**) |  | 4
|  | 3 | Material tubería de impulsión |  | PEAD
|  | 4 | Coef. de rugosidad impul. |  | 7e-06
|  | 5 | Velocidad en la impulsión |  | 0.14965
|  | 2 | Altura dinámica total |  | 8
|  | 3 | Eficiencia teórica de la bomba |  | 80%
|  | 4 | Potencia requerida del motor |  | 1.8121
|  | 5 | Golpe de ariete |  | 23.5
Consumo Energetico del Bombeo
Costo Promedio de Energia en la Zona |  | $/Kw/hora | 850
Consumo de Energia por bombeo por Hora |  | Kw/Hora | 1.3337
Consumo de Energia por bombeo Mes |  | Kw/Mes | 460.1306
Costo Promedio de Energia por Bombeo Mes |  | $ Mes | 391110.9699
Note on A46: Sumatoria de los coeficientes de perdidas de todos los accesorios
Note on A87: Suma de todos los coeficientes de perdidas
Note on A100: Presion atmosferica a la altura sobre el nivel del mar del proyecto
Note on A101: Presion de vapor absoluta a la temperatura del fluido
Note on A105: Cabeza de velocidad en la tuberia de succion
Note on A106: Altura desde el nivel de la bomba hasta el eje del rotor (mitad de la bomba) Bomba SE180.80.22.4 h=0,876
Note on A107: Cabeza Manometrica de succion

## ENTRADA,CRIBADO,DESARENADOR (hidden)
PRETRATAMIENTO
1. PARÁMETROS DE DISEÑO
Caudal de Diseño | 140.0834
2. CANAL DE ENTRADA:
Velocidad de Entrada: | 0.45 | m/s | 0,3-0,6 m/s RAS 0330 ART 160
L= | 2 | m
AREA= | 0.3113 | m2
a= | 1 | m
h= | 0.3113 | m
Htotal= | 0.6 | m
3. CRIBA:
Se adopta un sistema de 2 rejas en serie, seran 2 sistemas de cribado, 1 en operación y 1 en stand-by, para que garantice la continuidad en la operación en el momento de realizar cualquier tipo de mantenimiento.
3.1 Selección de barras y su espaciamiento rejilla 1
Ancho del Canal (m) | 1
Angulo de Inclinacion (º)= | 45
Adoptar Platinas de espesor (mm) = | 25
Espacio entre Barras (mm) = | 100 | 100 mm RAS 0330 art 160
Número de baras (Nb) = | 10
Número de espacios (Ne) = | 11
Ancho de la barra (mm) = | 3.175
3.2 PORCENTAJE DE ESPACIOS LIBRES (% E.L)
% E.L= | 97.1946
3.3 VELOCIDADES Y ANCHO DE CANAL:
velocidad de aproximación Va (m/s) | 0.45 | 0,3-0,6 m/s RAS 0330 ART 160
Utilizando la ecuación Kirschmer:
H = b x ( w / b )4/3 x hv * sen a | Ec 4.01 RAS 2000
H = Pérdida de energía
b = Factor de forma de las barras rectangulares | 2.42
w = Ancho de la barra (mm) | 3.175
b = Separación de las barras (mm) | 100
hv = Energía de velocidad
a = Angulo de la rejilla | 45
Pérdida con reja limpia (Cm) | 1.7071 | OK | < 15 cm RAS 0330 Art. 160
A(m2)= | 0.3113
Ancho del canal (m) = | 1
Altura de la lámina de agua = | 0.3113
Longitud de la rejilla L = | 0.84853
Velocidad a través de la reja = | 0.46299 | OK | 0,3-0,6 m/s RAS 0330 ART 186
Perdida de carga con reja colmatada al 50% = | 4.7736 | OK | < 15 cm RAS 0330 Art. 160
3.4 Selección de barras y su espaciamiento rejilla 2
Ancho del Canal (m) | 1
Angulo de Inclinacion (º)= | 45
Adoptar Platinas de espesor (mm) = | 25
Espacio entre Barras (mm) = | 50 | 100 mm RAS 0330 art 160
Número de baras (Nb) = | 19
Número de espacios (Ne) = | 20
Ancho de la barra (mm) = | 3.175
3.2 PORCENTAJE DE ESPACIOS LIBRES (% E.L)
% E.L= | 94.3107
3.3 VELOCIDADES Y ANCHO DE CANAL:
velocidad de aproximación Va (m/s) | 0.45 | 0,3-0,6 m/s RAS 0330 ART 160
Utilizando la ecuación Kirschmer:
H = b x ( w / b )4/3 x hv * sen a | Ec 4.01 RAS 2000
H = Pérdida de energía
b = Factor de forma de las barras rectangulares | 2.42
w = Ancho de la barra (mm) | 3.175
b = Separación de las barras (mm) | 50
hv = Energía de velocidad
a = Angulo de la rejilla | 45
Pérdida con reja limpia (Cm) | 4.3015 | OK | < 15 cm RAS 0330 Art. 160
A(m2)= | 0.3113
Ancho del canal (m) = | 1
Altura de la lámina de agua = | 0.3113
Longitud de la rejilla L = | 0.44024
Velocidad a través de la reja = | 0.47715 | OK | 0,3-0,6 m/s RAS 0330 ART 186
Perdida de carga con reja colmatada al 50% = | 5.1616 | OK | < 15 cm RAS 0330 Art. 160
4. DESARENADOR :
Se diseñaran 2 unidades cada una con una capacidad igual, siempre estara 1 en operación y 1 en stand-by.
4.1 TIPO DE DESARENADOR:
El desarenador será de flujo horizontal en canal
4.2 DIMENSIONAMIENTO:
Se removerán partículas de arena (densidad; d=2,65 g/cm3), con diámetros superiores a 0,14mm.
Teniendo en cuenta el hecho de que también se removerán partículas de mayor tamaño que presenten menor densidad que la partícula de diseño; para controlar su descomposición y que causan problemas por su sedimentación en el fondo, se adopta mantener la velocidad constante.
TABLA PARA CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE ASENTAMIENTO DE LAS PARTICULAS DE DISEÑO
Vs = ((rarena - ragua) x Ø2 x g / (18 x m) + Vs 10ºC x ( TºC + 23.3)/33.3)/2
Donde:
r arena = | 2.65 | g/cm3
r agua = | 1 | g/cm3
g = | 981 | cm/s2
T agua = | 29 | º C
m 18ºC= | 0.010615 | cm2/s
Diámetro | Vs 10ºC | Vs | Vs
mm | (mm/s) | mm/s | m3/m2-d
0.3 | 32 | 63.2522 | 5464.9861
0.2 | 21 | 33.4346 | 2888.7458
0.15 | 15 | 21.31 | 1841.1871
0.14 | 14 | 19.2963 | 1667.2039
0.1 | 8 | 10.5182 | 908.7702
0.08 | 6 | 7.4227 | 641.3198
Se adopta un Valor de Vs (m3/m2-d) = | 5464.9861 | Tasa de desbordamiento 700-1600 m3/m2-d
Según: RAS 0330 Art 188
A = Área superficial del desarenador | 2.2147
Usar una Relación Largo (L) a Ancho (An) entre: 2,5:1 a 5:1
L/An= | 2.5
A= L x An = | 2.2147
Ancho An= | 1
Largo = | 2.5
Las Dimensiones Serán:
2.5
1
4.3 VOLÚMEN DE ARENAS RETENIDAS
El RAS/2000 E.4.4.4.9 recomienda usar una tasa de producción de arenas de 0,5-0,6 m3/min por metro de desarenador
Tasa de Producción de Arenas | 0.5 | m3/min
Producción diaria de arenas; (m3/d) = | 1800
Profundidad tolva para almacenamiento de arena; H (m) = |  | 720 | NO APLICA
Por lo anterior se adopta la siguiente tasa de producción de arenas
Adoptar una producción de Arenas; (l/2000m³) = |  | 25
Producción diaria de arenas; (l/d) = |  | 151.2901
Frecuencia de limpieza; semanal: |  | 1.1
Profundidad tolva para almacenamiento de arena; H (m) = |  | 0.45
5. SISTEMA DE AFORO:
Se adopta una canaleta Parshall con garganta de 9" como sistema de medición de caudales y como control de velocidades en el desarenador
Ecuación Azevedo Netto Q= 2,2 x w x H^(1,5)
Tabla de alturas y Caudales en la Parshall W=22,86cm
| H (cm) | Q (l/s) | H (cm) | Q (l/s)
| 1 | 0.50292 | 21 | 48.398
| 2 | 1.4225 | 22 | 51.8959
| 3 | 2.6132 | 23 | 55.4742
| 4 | 4.0234 | 24 | 59.1311
| 5 | 5.6228 | 25 | 62.865
| 6 | 7.3914 | 26 | 66.6744
| 7 | 9.3142 | 27 | 70.5577
| 8 | 11.3798 | 28 | 74.5137
| 9 | 13.5788 | 29 | 78.5409
| 10 | 15.9037 | 30 | 82.6382
| 11 | 18.348 | 31 | 86.8043
| 12 | 20.906 | 32 | 91.0382
| 13 | 23.573 | 33 | 95.3388
| 14 | 26.3446 | 34 | 99.7051
| 15 | 29.217 | 35 | 104.136
| 16 | 32.1869 | 36 | 108.6307
| 17 | 35.2511 | 37 | 113.1883
| 18 | 38.4068 | 38 | 117.8079
| 19 | 41.6514 | 39 | 122.4886
| 20 | 44.9825 | 40 | 127.2298
10
ho
b
ht
Estudios y diseños Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Municipio de Ciudad Bolivar